## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- PIEDĀVĀJUMS

Pretendents, _____________________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr._____________, tā __________________________ /vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats/ personā, ar šī piedāvājuma iesniegšanu piesakās piedalīties iepirkumā “Ūdens attīrīšanas iekārtas apkope” (ID Nr. R1S 2020/iep-95):

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkuma līguma ietvaros pēc pasūtītāja pieprasījuma ir veicama slimnīcas ūdens sagatavošanas stacijas, kas ietver:

- Hidrofors ELBI DL-1000

- Atdzelžotāji RCTB 24” 2 gab.

- Mīkstinātāji CMS 24” 2 gab.

- Reversās osmozes sistēma WRO 500

- Ūdens uzglabāšanas tvertne ELBI CP-1000

- UV lampa UVS-45

- Spiediena paaugstināšanas sūknis ar sūknēšanas jaudu vismaz 1 m3/st

- Hidrafors AFV 300

remontdarbi un tehniskā apkope pēc pieprasījuma:

Apkopes laikā obligāti veicamie darbi

Visu sistēmas komponenšu savienojumu blīvējumu pārbaude Visu sistēmas komponenšu spiedienu rādītāju pārbaude Visu sistēmas komponenšu vārstu pārbaude Ūdens kvalitātes parametru mērījumi (vismaz atdzelžotajam un mīkstinātajam ūdenim dzelzs un ūdens mīkstības tests, dejonizētajam ūdenim vadītspējas noteikšana – rezultāti jāfiksē apkopes aktā) Atdzelžotāju apkope Skalošanas ciklu darbības pārbaude un regulēšana Vadības vārstu darbības un blīvējumu kontrole Filtrējošā materiāla irdināšana ar gaisa pūtēju Elektromagnētisko vārstu darbības kontrole un nepieciešamības gadījumā defektu novēršana vai vārstu nomaiņa Atgaisošanas sistēmas kontrole Cauruļvadu, armatūras savienojumu blīvējumu kontrole un nepieciešamības gadījumā noplūdes novēršana Automātikas bloka funkciju darbības pārbaude Filtrējošā materiāla papildināšana, ja nepieciešams Mīkstinātāju apkope Skalošanas ciklu darbības pārbaude un regulēšana Vadības vārstu darbības un blīvējumu kontrole Cauruļvadu, armatūras savienojumu blīvējumu kontrole un nepieciešamības gadījumā noplūdes novēršana Piesūkšanas- uzpildes ciklu pārbaude un regulēšana Vadības bloka mehānisma tīrīšana un ieeļļošana Reaģentu daudzuma pārbaude un nepieciešamības gadījumā papildināšana Reaģentu tvertņu pludiņu tīrīšana Reversās osmozes sistēmas apkope Mehāniskā filtra nomaiņa (reizi 6 mēnešos vai pēc nepieciešamības biežāk) Permeāta un koncentrāta izplūdes kvalitātes un caurplūdes kontrole Visu elektromagnētisko vārstu darbības pārbaude Mērierīču darbības pārbaude Vadības sistēmas darbības pārbaude Bojāto sastāvdaļu nomaiņa, ja nepieciešams Spiediena rādītāju pārbaude pirms sūkņa, pēc un aiz membrānas UV lampas pārbaude, nepieciešamības gadījumā spuldzes maiņa (reizi gadā vai pēc nepieciešamības biežāk)

PIEDĀVĀJUMS

| Pozīcijas nosaukums | Plānotais skaits* | Piedāvātā cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena EUR par visu apjomu bez PVN | Kopējā cena EUR par visu apjomu bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksa par vienu tehnisko apkopi | 36 reizes |  |  |  |
| Reversās osmozes sistēmas mehāniskais filtrs | 6 gab. |  |  |  |
| UV lampas spuldze | 3 gab. |  |  |  |
| Sāls tabletes ūdens mīkstināšanai (ne lielākā kā 30 kg iepakojumā) | 18000 kg |  |  |  |
| Diagnostikas un remonta darba stundas likme (EUR/st.) | 100 st. |  |  |  |
| KOPĀ |  |  |

* Norādītais daudzums kalpo tikai kā informatīvs uzskates līdzeklis, lai iepirkuma ietvaros noteiktu piedāvājumu ar viszemāko cenu. Iepirkuma līguma ietvaros pasūtītājs iepērk tādu preču daudzumu/ pakalapojumu apjomu, kāds nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., iepirkuma līgums ir ierobežots ar līguma summu (9990,00 EUR bez PVN) un līguma termiņu (36 mēneši).

Piezīmes:

- piedāvājums ir iesniedzams par visu apjomu;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritērijs: zemākā piedāvātā kopējā cena EUR bez PVN par visu apjomu;

- aizpildīta piedāvājuma forma parakstīta un ieskenēta ir atsūtāma uz e-pastu: iepirkumi@1slimnica.lv.

Īpašie nosacījumi:

- garantija veiktajiem remontdarbiem – vismaz 3 mēneši;

- SLA (maks. reakcijas laiks (diagnostika)/maks. problēmas atrisināšanas laiks -24 stundas/5 dienas);

- apmaksa: 30 dienu laikā pēc atbilstošas pavadzīmes-rēķina parakstīšanas;

- līguma darbības termiņš: 36 mēneši;

- līguma maksimālā summa, kas paredzēta remontu un apkopes veikšanai, sastāda 9990,00 EUR bez PVN;

- darba procesā tiek izmantotas ražotāja sertificētas rezerves daļas (nosacījums attiecināms, ja iekārtas ražotājs šādas prasības ir izvirzījis);

- pēc apkopes, diagnostikas un remontdarbiem tiek sastādīts akts, kurā norādīti veiktie darbi;

- pirms remonta veikšanas/rezerves daļu nomaiņas, izmaksas tiek saskaņotas ar pasūtītāju;

- diagnostikas un remonta darba stundas likmē iekļautas visas attiecināmās izmaksas un nav piemērojama papildu samaksa par izsaukumu, ceļa izdevumi utml.

| Paraksts______________________________________ Datums ________________________________ | Pretendenta adrese _________________________ Tel. Nr.____________________ E-pasts:____________________ Bankas konta Nr. _________________ |
| --- | --- |