#### 2.pielikums

## iepirkuma Nr. R1S 2024/123-IEP nolikumam

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkuma priekšmeta 1.daļa “30kW saules paneļu sistēma

SIA “Rīgas 1.slimnīca” 17.korpusā, Bruņinieku 5 k-2, Rīgā, LV-1001”

I. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pasūtītājs

### SIA „Rīgas 1.slimnīca”.

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, 17.korpuss

2. Saules elektrostacijas sistēmas (turpmāk-sistēmas) kopējas tehniskās prasības

| Parametrs | Rādītājs |
| --- | --- |
| Paredzētais pielietojums | Uzstādīšana uz ēkas jumta atbilstoši SIA „AJ Power” izstrādātam būvprojektam, izbūves darbus, iekārtas un tehnoloģisko procesu pirms izpildes jāsaskaņo ar būvprojekta autoru |
| Saules paneļu sistēma un sadales sistēmas operatora elektrotīkla pieslēgums | Pieslēgti paralēlam darbam |
| Saules paneļu sistēmas ekspluatācija | Nedrīkst pasliktināt citu elektroenerģijas sistēmai pieslēgto iekārtu elektroapgādes kvalitāti |
| Saules paneļu sistēmas darbības monitoringa funkcija | - Jānodrošina attālināta piekļuves iespēja; - Saražotas elektroenerģijas kontroles uzskaite katram invertoram, pārskatu sagatavošana; - Sistēmas darbības attēlojums Online režīmā ar informāciju par ražīgumu; - Brīdinājumu nosūtīšana (kāda elementa atslēgšanas, bojājuma vai avārijas gadījumā |
| Sistēmas izbūve / objekta darbības nepārtrauktība | Gan saules stacijas uzstādīšanas, gan arī pirms un pēc to veikšanas, jānodrošina nepārtraukts ikdienas darbs slimnīcas saimnieciskai darbu izpildei. Pretendents ir atbildīgs par visu nepieciešamo darbu veikšanu, kas nodrošinātu saules paneļu montāžu un izturību ekspluatācijas laikā atbilstoši ražotāju un Pasūtītāja prasībām. |
| Sistēmas funkcionalitāte ekspluatācijas laikā | Perspektīvai sistēmas izmantošanai izveidojamā saules elektrostacija nodrošinās iespēja iegūt pārskatu par iegūtajiem datiem to salīdzināšanai. Inverteru ražotājs nodrošinās bezmaksas mākoņservisu CO2 emisijas samazinājuma un saražotās elektroenerģijas nepārtrauktas tiešsaistes apskates iespējai bez maksas. |

3. Tehniskajai specifikācijai saistošie dokumenti:

  - Būvprojekts (Tehniskās specifikācijas pielikumā). Līguma izpildē jāievēro visas Būvprojektā noteiktās prasības;

  - Būvapjomi (Tehniskās specifikācijas pielikumā). Līguma izpildē jāievēro visi Būvdarbu apjomi, iekārtas/izstrādājumi.

4. Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, būvizstrādājumu ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas būvapjomos un būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām. Pretendents drīkst piedāvāt būvizstrādājuma, iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu vai augstākas klases. Ja Pretendents izvēlas piedāvāt ekvivalentu vai augstākas klases, tad Tāmes attiecīgajā pozīcijā, kur norādīti būvizstrādājumi, iekārtas, aprīkojums u.c. materiāli, jānorāda piedāvātā produkta nosaukums, kā arī Tehniskajā piedāvājumā jāietver salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā produkta tehniskais salīdzinājums:

| Ekvivalenta nosaukums (marka) | Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam* |
| --- | --- | --- | --- |

* Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.

5. Citi noteikumi:

5.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5.2. Izmaksu piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība.) objekta būvniecības laikā.

II. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

6. Tehniskā piedāvājuma forma

| Nr. p. k. | Raksturlielums | Tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta Tehniskais piedāvājums* Aizpilda pretendents par katru daļas pozīciju (Pretendenta apliecinājums, kas pierāda tā iespējas izpildīt izvirzītās prasības katrā pozīcijā, kā arī jānorāda jebkādi speciāli nosacījumi, ja tādi ir prasīti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvdarbiem un montāžas darbiem kopējais garantijas laiks (vērtēšanas kritērijs) | ne mazāk par 5 gadiem |  |
| 2. | Ražotāja garantija saules paneļiem | ne mazāk kā 10 gadi |  |
| 3. | Saules paneļu efektivitātes laika rūpnieciskā garantija pēc 25 (divdesmit pieciem) gadiem | vismaz 80% no sākotnējās jaudas |  |
| 4. | Garantija invertoriem | vismaz 10 gadi |  |
| 5 | VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS |  |  |
| 5.1 | Tehniskā apkope būvniecības garantijas laikā | garantijas laikā Pretendents bez papildu maksas nodrošina iekārtu tehnisko uzraudzību, apkopes un remontus |  |
| 5.2 | Tīmekļa severis | jānodrošina |  |
| 5.3 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām | jānodrošina |  |
| 5.4 | Saules elektrostacijas 72 darbības stundu pārbaudes tests | jānodrošina |  |
| 5.5 | Pasūtītāja darbinieku teorētiskās un praktiskās apmācības saules elektrostacijas ekspluatācijā | jānodrošina |  |
| 5.6 | Saules elektrostacijas nodošana ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām | jānodrošina |  |

*Pretendents izdara atzīmi, vai piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai piedāvājums parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu.

## TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

iepirkuma priekšmeta 2.daļa “55kW saules paneļu sistēma

SIA “Rīgas 1.slimnīca” 20.korpusā, Bruņinieku 5 k-2, Rīgā, LV-1001”

I. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Pasūtītājs

### SIA „Rīgas 1.slimnīca”.

Adrese: Bruņinieku iela 5k-2, 20.korpuss

2. Saules elektrostacijas sistēmas (turpmāk-sistēmas) kopējas tehniskās prasības

| Parametrs | Rādītājs |
| --- | --- |
| Paredzētais pielietojums | Uzstādīšana uz ēkas jumta atbilstoši SIA „AJ Power” izstrādātam būvprojektam, izbūves darbus, iekārtas un tehnoloģisko procesu pirms izpildes jāsaskaņo ar būvprojekta autoru |
| Saules paneļu sistēma un sadales sistēmas operatora elektrotīkla pieslēgums | Pieslēgti paralēlam darbam |
| Saules paneļu sistēmas ekspluatācija | Nedrīkst pasliktināt citu elektroenerģijas sistēmai pieslēgto iekārtu elektroapgādes kvalitāti |
| Saules paneļu sistēmas darbības monitoringa funkcija | - Jānodrošina attālināta piekļuves iespēja; - Saražotas elektroenerģijas kontroles uzskaite katram invertoram, pārskatu sagatavošana; - Sistēmas darbības attēlojums Online režīmā ar informāciju par ražīgumu; - Brīdinājumu nosūtīšana (kāda elementa atslēgšanas, bojājuma vai avārijas gadījumā |
| Sistēmas izbūve / objekta darbības nepārtrauktība | Gan saules stacijas uzstādīšanas, gan arī pirms un pēc to veikšanas, jānodrošina nepārtraukts ikdienas darbs slimnīcas saimnieciskai darbu izpildei. Pretendents ir atbildīgs par visu nepieciešamo darbu veikšanu, kas nodrošinātu saules paneļu montāžu un izturību ekspluatācijas laikā atbilstoši ražotāju un Pasūtītāja prasībām. |
| Sistēmas funkcionalitāte ekspluatācijas laikā | Perspektīvai sistēmas izmantošanai izveidojamā saules elektrostacija nodrošinās iespēja iegūt pārskatu par iegūtajiem datiem to salīdzināšanai. Inverteru ražotājs nodrošinās bezmaksas mākoņservisu CO2 emisijas samazinājuma un saražotās elektroenerģijas nepārtrauktas tiešsaistes apskates iespējai bez maksas. |

3. Tehniskajai specifikācijai saistošie dokumenti:

  - Būvprojekts (Tehniskās specifikācijas pielikumā). Līguma izpildē jāievēro visas Būvprojektā noteiktās prasības;

  - Būvapjomi (Tehniskās specifikācijas pielikumā). Līguma izpildē jāievēro visi Būvdarbu apjomi, iekārtas/izstrādājumi.

4. Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, būvizstrādājumu ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas būvapjomos un būvprojektā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām. Pretendents drīkst piedāvāt būvizstrādājuma, iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu vai augstākas klases. Ja Pretendents izvēlas piedāvāt ekvivalentu vai augstākas klases, tad Tāmes attiecīgajā pozīcijā, kur norādīti būvizstrādājumi, iekārtas, aprīkojums u.c. materiāli, jānorāda piedāvātā produkta nosaukums, kā arī Tehniskajā piedāvājumā jāietver salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā produkta tehniskais salīdzinājums:

| Ekvivalenta nosaukums (marka) | Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents | Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām | Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam* |
| --- | --- | --- | --- |

* Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.

5. Citi noteikumi:

5.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

5.2. Izmaksu piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība.) objekta būvniecības laikā.

II. TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

6. Tehniskā piedāvājuma forma

| Nr. p. k. | Raksturlielums | Tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta Tehniskais piedāvājums* Aizpilda pretendents par katru daļas pozīciju (Pretendenta apliecinājums, kas pierāda tā iespējas izpildīt izvirzītās prasības katrā pozīcijā, kā arī jānorāda jebkādi speciāli nosacījumi, ja tādi ir prasīti) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvdarbiem un montāžas darbiem kopējais garantijas laiks (vērtēšanas kritērijs) | ne mazāk par 5 gadiem |  |
| 2. | Ražotāja garantija saules paneļiem | ne mazāk kā 10 gadi |  |
| 3. | Saules paneļu efektivitātes laika rūpnieciskā garantija pēc 25 (divdesmit pieciem) gadiem | vismaz 80% no sākotnējās jaudas |  |
| 4. | Garantija invertoriem | vismaz 10 gadi |  |
| 5 | VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS |  |  |
| 5.1 | Tehniskā apkope būvniecības garantijas laikā | garantijas laikā Pretendents bez papildu maksas nodrošina iekārtu tehnisko uzraudzību, apkopes un remontus |  |
| 5.2 | Tīmekļa severis | jānodrošina |  |
| 5.3 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un saskaņošana atbilstoši normatīvo aktu prasībām | jānodrošina |  |
| 5.4 | Saules elektrostacijas 72 darbības stundu pārbaudes tests | jānodrošina |  |
| 5.5 | Pasūtītāja darbinieku teorētiskās un praktiskās apmācības saules elektrostacijas ekspluatācijā | jānodrošina |  |
| 5.6 | Saules elektrostacijas nodošana ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām | jānodrošina |  |

*Pretendents izdara atzīmi, vai piedāvājums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, vai piedāvājums parakstīts ar Elektronisko iepirkumu sistēmas parakstu.