Iepirkuma komisijas

2024.gada 12.decembra sēdē sniegtās atbildes

uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par iepirkuma

„Saules paneļu uzstādīšana uz slimnīcas 17. un 20.korpusiem”

(identifikācijas Nr. R1S 2024/123-IEP)

nolikumu

| Jautājums | Lūdzam izskaidrot Tehnisko specifikāciju tehniskā piedāvājuma formas sadaļu 5.2. - kas domāts ar terminu Tīmekļa severis, ja tas ir Tīmekļa serveris- paskaidrojiet ko Pasūtītājs vēlas saņemt šī pakalpojuma ietvaros. |
| --- | --- |
| Atbilde | Tehniskās specifikācijas 5.2.punktā minētajam tīmekļa serverim ir jānodrošina 2.punktā minēto funkciju izpildi: Saules paneļu sistēmas darbības monitoringa funkcija; - Jānodrošina attālināta piekļuves iespēja; - Saražotas elektroenerģijas kontroles uzskaite katram invertoram, pārskatu sagatavošana; - Sistēmas darbības attēlojums Online režīmā ar informāciju par ražīgumu; - Brīdinājumu nosūtīšana (kāda elementa atslēgšanas, bojājuma vai avārijas gadījumā. Sistēmas funkcionalitāte ekspluatācijas laikā; - Perspektīvai sistēmas izmantošanai izveidojamā saules elektrostacija nodrošinās iespēja iegūt pārskatu par iegūtajiem datiem to salīdzināšanai. Inverteru ražotājs nodrošinās bezmaksas mākoņservisu CO2 emisijas samazinājuma un saražotās elektroenerģijas nepārtrauktas tiešsaistes apskates iespējai bez maksas.. |
| Jautājums | Lūdzam precizēt, vai tiešām Pasūtītājam nepieciešama Saules elektrostacijas 72 darbības stundu pārbaude, jo šāda prasība nav lietderīga šāda lieluma saules elektrostacijām un tā sadārdzina izbūves izmaksas. Vai Pasūtītājs pieļaus, ka tiek veikts Saules elektrostacijas 24 darbības stundu pārbaudes tests? |
| Atbilde | Tehniskā piedāvājuma formā ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda- 72 stundu vietā ir jābūt 24 stundām. Gatavojot piedāvājumu, aicinām ņemt vērā minēto informāciju. |
| Jautājums | Nolikuma pielikumā Nr.2 "TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA- TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS" iepirkuma priekšmeta 1. un 2.daļas 5.1.punktā norādīts, ka garantijas laikā Pretendents bez papildu maksas nodrošina iekārtu tehnisko uzraudzību, apkopes un remontus. Saistībā ar minēto lūdzam sniegt atbildi, vai ar Pretendentu tiek plānots noslēgt atsevišķu līgumu par saules elektrostacijas ikgadēju apkalpošanu, vienojoties par apkalpošanas cenu? Saražotās elektroenerģijas potenciāls (kWh/gadā) var samazināties apkārtējās vides apstākļu ietekmē (putekļi, nosēdumi uz saules paneļu virsmām, ārēji mehāniski bojājumi u.c.), kas nav uzskatāmi par garantijas vai uzstādītās sistēmas darbības problēmām vai neatbilstībām. Izvērtējot norādīto: 1) Lūdzam precizēt, vai saules paneļu mazgāšana ir jāiekļauj būvdarbu piedāvājumā, vai arī SIA "Rīgas 1.slimnīca" plāno to veikt saviem spēkiem? 2) Cik reizes gadā Pretendentam jāparedz saules paneļu mazgāšana, ja tāda veicama Pretendenta spēkiem? 3) Vai bojājumu novēršana apkopes izsaukumu ietvaros, kas nav radušies garantijas vai uzstādītās sistēmas darbības kļūdu dēļ, tiks apmaksāta atsevišķi, vai šie riski, izmaksas jāietver Pretendenta būvniecības piedāvājumā? 4) Lūdzam precizēt nepieciešamo apkopes ilgumu, jo garantijas periodi līguma darbiem un iekārtām ir atšķirīgi. Kāds ir ikgadējo apkopju periods? |
| Atbilde | Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas- tehniskā piedāvājuma 1. un 2.daļu 5.1.punktu “garantijas laikā Pretendents bez papildu maksas nodrošina iekārtu tehnisko uzraudzību, apkopes un remontus”. No minētā izriet, ka piedāvātajā cenā ir ietveramas arī ar minēto pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas, jo atsevišķa līguma slēgšana par šādu darbu veikšanu nav paredzēta. 1) Paneļu mazgāšana nav iekļaujama piedāvājumā. 2) Tādu bojājumu novēršana, kas neizriet no garantijas saistībām, tiks apmaksāta atsevišķi. 3) Saskaņā ar Tehniskā piedāvājuma 5.1.punktu tehniskās uzraudzības, apkopes un remonta nosacījums ir attiecināms uz būvniecības garantijas laiku jeb Tehniskā piedāvājuma 6.1.punktā norādāmo termiņu, t.i., būvdarbu un montāžas darbu kopējo garantijas laiku. |
| Jautājums | Nolikuma tehniskās prasības paredz nodrošināt saules elektrostacijas 72 darbības stundu pārbaudes testu, savukārt saskaņā ar AS "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem A tipa saules elektrostacijām ar jaudu no 50,1kW - 499 kW pārbaudes tests ir 24 h. Izvērtējot minēto, lūdzam tehniskās prasības noteikt atbilstoši sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem. |
| Atbilde | Tehniskā piedāvājuma formā ir ieviesusies pārrakstīšanās kļūda- 72 stundu vietā ir jābūt 24 stundām. Gatavojot piedāvājumu, aicinām ņemt vērā minēto informāciju. |
| Jautājums | Vēršam uzmanību, ka Nolikuma pielikumā Nr.4 "Iepirkuma līguma projekts" (turpmāk – Līguma projekts) norādītais iepirkuma identifikācijas numurs nesakrīt ar Nolikumā norādīto. |
| Atbilde | Līguma preambulā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs tiks precizēts līguma slēgšanas stadijā. |
| Jautājums | Lūdzam precizēt Līguma projekta 3.15.punktu un noteikt, ka lietošanas instrukcija latviešu valodā jānodrošina tikai būtiskām saules elektrostacijas sistēmas iekārtām (invertoram, datu reģistrators). |
| Atbilde | Redakcija paliek nemainīga, jo pasūtītājam ir nepieciešama uzstādāmās saules elektrostacijas sistēmas lietošanas instrukcija latviešu valodā. |
| Jautājums | Lūdzam papildināt Līguma projekta 4.3.22.punkta pirmo teikumu un izteikt to šādā redakcijā: "4.3.22. Izpildītājs apņemas nodrošināt un nes pilnu atbildību par cilvēku traumām un dzīvību, un par īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku, piemēram, par saglabājamo konstrukciju (tostarp arī segto) bojājumiem, par izpildītiem un izpildīšanā esošiem Būvdarbiem, piegādātiem būvizstrādājumiem un iekārtām, ja tas radies Izpildītāja vainas dēļ, izņemot gadījumu, kad tas radies Pasūtītāja vainas dēļ.". |
| Atbilde | Redakcija tiks precizēta līguma slēgšanas stadijā. |
| Jautājums | Lūdzam precizēt Līguma projekta 4.2.28.punktu un izteikt to šādā redakcijā: "4.3.28. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Pasūtītāja piegādātajām Iekārtām un veiktajiem Būvdarbiem atbilstoši Līgumā paredzētajam.". |
| Atbilde | Redakcija tiks precizēta līguma slēgšanas stadijā. |
| Jautājums | Lūdzam papildināt Līguma projekta 5.4.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā: "5.4.1. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt piegādāto būvizstrādājumu, materiālu atbilstību un veikto Būvdarbu atbilstību prasībām un nepieņemt tos, nosūtot Izpildītājam motivētu atteikumu, ja tie neatbilst Līguma noteikumiem.". |
| Atbilde | Redakcija tiks precizēta līguma slēgšanas stadijā. |
| Jautājums | Lūdzam precizēt Līguma projekta 5.4.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: "5.4.2. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apstiprināt Izpildītāja kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem piegādātās Iekārtas, izpildītos Būvdarbus un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā paredzēto apmaksas kārtību un apmēru.". |
| Atbilde | Redakcija tiks precizēta līguma slēgšanas stadijā. |
| Jautājums | Lūdzam papildināt Līguma projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā: "5.9.10. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar tehniskajā projektā paredzēto piekļuvi elektrības sadales skapjiem un interneta pieslēgumu.". |
| Atbilde | Redakcija tiks precizēta līguma slēgšanas stadijā. |
| Jautājums | Vēršam uzmanību, ka Līguma projekta 7.3.punktā norādītās garantijas pozīcijas neatbilst Nolikuma tehniskajā specifikācijā norādītajām. Lūdzam veikt labojumus, precizējot Līguma 7.3.punktu: "7.3. Garantijas laiks pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā: - Iekārtu būvdarbiem un montāžas darbiem kopējais garantijas laiks __ (____) gadi; - Ražotāja garantija saules paneļiem ____ (________) gadi; - Saules paneļu efektivitātes laika rūpnieciskā garantija pēc 25 (divdesmit pieciem) gadiem vismaz 80% no sākotnējās jaudas; - Garantija invertoriem ___ (_________) gadi.". |
| Atbilde | Redakcija tiks precizēta līguma slēgšanas stadijā. |
| Jautājums | Lūdzam Līguma projekta 7.6.punktu papildināt ar teikumu šādā redakcijā: "Izpildītājs 20 (divdesmit) darbadienu laikā pēc Paziņojuma saņemšanas rakstiski informē Pasūtītāju, ja Paziņojumā norādīto defektu neatzīst kā garantijas gadījumu.". |
| Atbilde | Redakcija tiks precizēta līguma slēgšanas stadijā. |
| Jautājums | Līguma izbeigšana rada būtiskas negatīvas sekas Izpildītājam, līdz ar to Līguma vienpusēja izbeigšana pieļaujama tikai būtisku pārkāpumu gadījumā, kas iestājušies Izpildītāja vainas dēļ. Izvērtējot minēto, lūdzam Līguma projekta 8.3.1. un 8.3.2.punktā termiņu 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas aizstāt ar 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām. |
| Atbilde | Saskaņā ar nolikuma 4.1.punktu līguma izpildes termiņš ir 6 mēneši. Ņemot vērā, ka pasūtītāja ieskatā minētais termiņš ir pietiekams Tehniskajā specifikācijā minēto darbu veikšanai, tad konkrētajā situācijā atkāpes no iepirkuma līguma 8.3.1.punktā noteiktā termiņa netiks veiktas. Tāpat arī 8.3.2.punktā noteiktais termiņš, pasūtītājprāt, ir pietiekams kavēto saistību izpildei. Attiecīgi arī minētā punkta redakcija paliek nemainīga. |
| Jautājums | Lūdzam papildināt Līguma projektu ar jaunu punktu šādā redakcijā: "Puses atbild par tiešiem zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma izpildes rezultātā nodarīti otrai Pusei un/vai trešajām personām.". |
| Atbilde | Saskaņā ar Civillikuma astotās nodaļas pirmo apakšnodaļu tikai nejaušs zaudējums nevienam nav jāatlīdzina (1774.pants). Šajā sakarā jānorāda, ka zaudējumu gadījumā puses atbilstoši 11.1.punktam situāciju risinās sarunu ceļā, ja nespēs vienoties, tad tiesā. Tā kā piedāvātā redakcija neatbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tad līguma projekta redakcija paliek nemainīga. |
| Jautājums | Ņemot vērā, ka ne Nolikumā, ne būvprojektā nav informācijas par Rīgas 1.slimnīcas 17. un 20.korpusa jumta segumu, savukārt šī informācija ir būtiska, lai noteiktu un izvēlētos atbilstošākos stiprinājumus, lūdzam sniegt atbildi, kāds ir slimnīcas 17. un 20.korpusa jumta segums. |
| Atbilde | Būvprojektos ir ietverti Tehniskās apsekošanas atzinumu, saskaņā ar kuriem ēkām ir skārda jumti. |
| Jautājums | Lūgums pievienot pilno EL projektu pie abam iepirkuma sadaļam lai precizi izveidot savu piedāvājumu. 1. daļa pietrukst EL-7 projektu lapa 2.daļa pietrukst EL-2, EL-3, EL-4, EL-5, EL-6, EL-7, EL-8, EL-9 projektu lapas. |
| Atbilde | Prasītā dokumentācija ir pieejama pircēja profilā publicētajos būvprojektos. Ērtības laban, pasūtītājs pievieno prasīto informāciju atbildēm. |
| Jautājums | Lūdzam skaidrot un precīzāk definēt tehniskās specifikācijas 5.2.punktu. Vai veco materiālu un būvgružu aizvākšana, ietver arī esošo būvgružu izvešanu(Skatīt pielikumā)? Vai pasūtītājs ir atbildīgs tikai par savu darbu ietvaros radīto būvgružu savākšanu? Kā un pēc kāda tarifa tiek aprēķināta maksa par komunālajiem pakalpojumiem objekta būvniecības laikā (elektroenerģijas izmaksas)? |
| Atbilde | Piedāvātajā cenā ir ietveramas visas izmaksas, kas saistītas ar kvalitatīva darba izpildi, t.sk., piegādātāja darba rezultātā radīto būvgružu izvešanu. Maksa par komunālajiem maksājumiem tiek noteikta, vadoties no būvdarbu laikā uzstādītā elektroenerģijas skaitītāja un pēc pasūtītājam uz to brīdi spēkā esošā tarifa. |